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1. The Operator Buttons
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	A/MAN
	Manual 모드에서는 사용자에 의해 출력이 조정된다. 

• 콘트롤러가 매뉴얼 모드일 때 ‘MAN’에 불이 켜진다.

• [image: image2.jpg]


 버튼과 [image: image3.jpg]


 버튼을 사용해서 출력을 정한다.

• 콘트롤러가 매뉴얼 모드일 때 전원이 꺼지면 다시 켰을 때도 매뉴얼 모드로 작동된다.

	PROG
	Programmer summary page를 선택하기 위함.

	RUN/HOLD
	• 버튼을 한번 누르면 프로그램이 시작. ‘RUN’ 이 보인다.

• 버튼을 다시 누르면 프로그램이 잠겨짐. ‘HLD’ 가 보인다.

• 적어도 2초간 누르고 있으면 프로그램이 리셋된다.

	
[image: image4.wmf] 


	새로운 페이지를 선택하기 위함.
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	페이지의 새로운 파라미터를 선택하기 위함.
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	아날로그 값을 감소 시키거나 디지털 값을 변화시키기 위함.
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	아날로그 값을 증가 시키거나 디지털 값을 변화시키기 위함.


2. 단축키 

	Backpage

(이전페이지로

돌리기)
	• 
[image: image8.wmf] 

 버튼을 누른 상태에서 [image: image9.jpg]


 버튼을 누른다. 

버튼을 누를 때마다 페이지가 이전으로 되돌아 간다. 

• 페이지를 앞으로 진행시키려면 
[image: image10.wmf] 

 버튼을 누른 상태에서 [image: image11.jpg]


버튼을 누른다.  

이것은 
[image: image12.wmf] 

버튼을 하나 눌렀을 때와 같은 작용을 한다.

	Backscroll

(이전 파라미터로 돌리기)
	• [image: image13.jpg]


 버튼을 누른 상태에서 [image: image14.jpg]


 버튼을 누른다.

버튼을 누를 때마다 파라미터가 이전으로 되돌아 간다.

• 파라미터를 앞으로 진행시키려면 [image: image15.jpg]


버튼을 누른 상태에서 [image: image16.jpg]


 버튼을 누른다.

버튼을 누를 때마다 파라미터가 앞으로 진행한다.

	Home

화면으로 가기
	
[image: image17.wmf] 
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 버튼을 누른다.

	Alarm

Ack/reset
	Home 화면에서 
[image: image19.wmf] 
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 버튼을 누른다. 

발생한 모든 알람은 인식될 것이다.


3. 온도 설정하기 (Setpoint)
• 
[image: image21.wmf] 

 버튼을 사용해서 WSP 페이지로 이동한다.

• 아래 보이는 화면 상태에서 [image: image22.jpg]


 버튼이나 [image: image23.jpg]


 버튼을 사용해서 온도를 설정한다.
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4. 매뉴얼 모드 선택하기

[image: image25.jpg]sas@

3504 View

EUROTHERM

R ECE

EEECEE )

3508 View





• 출력은 이 버튼들을 누르는 동안 계속적으로 변할 것이다.

• 콘트롤러가  Auto나 Manual 모드에서 전원이 꺼지면 전원이 다시 켜질 때 같은 모드로 시작될 것이다.

5. 파라미터 수정하기

5-1. Access to Further Parameters

	행  동
	결  과
	도 움 말

	
[image: image26.wmf] 

버튼을 Access 화면이 나올 때 까지 누른다.
	[image: image27.jpg]StaniBs




	• 2분동안 다른 버튼을 누르지 않으면 HOME 화면으로 돌아간다.

• [image: image28.jpg]


버튼을 눌러 파라미터 리스트를 볼 수 있다.

	[image: image29.jpg]


or[image: image30.jpg]


버튼을 사용해서 다른 레벨을 선택하자.

- ‘Config’ 선택
	
[image: image31.wmf] 


	Level 1

Level 2

Level 3

Configuration

를 택할수 있다.

 

	[image: image32.jpg]


or[image: image33.jpg]


버튼을 이용해서 알맞은 패스코드를 입력한다.

- ‘4’ 입력
	[image: image34.jpg]



	패스코드는

Level 1

None

Level 2

2

Level 3

3

Configuration

4

부정확한 코드는 다음 화면으로 들어가지 못하고 이전화면으로 되돌아 간다.

	버튼을 사용해서 원하는 값을 변경한다.

• 
[image: image35.wmf] 

버튼 – 페이지 넘김

• [image: image36.jpg]


버튼 – 파라미터 넘김

• [image: image37.jpg]


or[image: image38.jpg]


버튼 – 

파라미터 값 변경 
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	그림5-2-2. Navigation

Diagram(Configuration 목록)을 참고 하시오. 

	설정 완료 후

• 
[image: image40.wmf] 

 버튼을 이용- 

- ‘Access’ 로 화면전환

• [image: image41.jpg]


or[image: image42.jpg]


버튼 이용-

- ‘Level 1’ 선택
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	• Level 1이 선택되면 화면이 Home 화면으로 바뀐다.

• Level이 바뀌는 동안 전원을 끄면 안 된다. 전원을 끄게 되면 에러 메시지가 뜬다. – ‘E.ConF’ 


5-2. Navigation Diagram

• 영문 Manual Chapter 참조 바람.
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그림 5-2-2. Navigation Diagram
5-3. 페이지 설명

A. PV Input

Process input list는 입력센서 신호의 종류와 범위를 정한다. 

Process input 파라미터는 다음과 같은 항목과 관련이 있다.

• 센서 종류 (TC, RTD, mV, mA 등) 

• 디스플레이 장치

• 입력필터

• 사용자 눈금 측정

• 초과 or 미만 범위

B. ModIDs

IO 모듈을 꽂으면 더 많은 아날로그와 디지털  IO를 제공할 수 있다. 이 모듈은 여섯 개의 슬롯 중에 어떤 것도 가능하다. 콘트롤러에 맞는 모듈의 타입과 포지션은 콘트롤러 옆면에 붙어있는 라벨의  오더코드를 보면 알 수 있다. 모듈 part number는 모듈의 플라스틱 케이스 옆면에 프린트 되어있다.

적합한 모든 모듈은 콘트롤러의 ‘ModIDs’ 페이지에서 확인한다.

모듈은 single channel, two channel 또는 three channel IO를 이용할 수 있다.

C. LP
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Heating control

측정된 실제 온도(PV)는 콘트롤러의 input에 연결된다. PV는 설정 온도 (SP)와 비교된다. 설정온도와 실제온도 사이에 오차가 있다면 콘트롤러는 heating이나 cooling을 요청하기 위해 출력 값을 산출한다. 산출값은 콘트롤 된 프로세스를 사용하지만 보통 일반적으로 PID 알고리즘을 사용한다. 콘트롤러의 출력은 온도센서에 의해 감지되는 변화를 조정하기 위한 heating (or cooling) 요구에 따라 기계설비의 장치로 연결된다. 

D. Comms

디지털 통신 (또는 짧게 ‘comms’)은 공급되는 프로토콜을 사용하는 마스터 통신이나 PC, 네트워크 컴퓨터 시스템 등과 통신하기 위해 콘트롤러를 사용한다. 

통신은 여러 가지 목적으로 사용할 수 있다. –
파일보관을 위한 data 기록, 기계설비 진단 목적 ; 

결함 후 고쳐서 다시 set up 시키거나 추후 기계 설비를 확장할 경우 기계 set up을 절약하기 위해 복원을 할 수 있다.

6. Download

1) 원하는 파일을 Open 한다. -  ‘Open Clone File’
[image: image46.jpg]




[image: image47.jpg]



2) Controller와의 통신을 위해  ‘SCAN’  버튼을 누른다.




[image: image48.wmf] 



밑의 작은 창이 뜨면 -  ‘OK’  를 누른다.
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3) 3504 Controller와 통신이 가능한 상태가 되었다.
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4) 데이터를 3504 controller에 전송한다. –  ‘send to device’
[image: image51.jpg]




Confirm 창이 뜨면  ‘Yes’  를 한다.

[image: image52.jpg]You are aboutto load COM ID255-3504 with data from C##Documents and
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Warning 창이 뜨면  ‘Yes’  를 한다.
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데이터가 3504 controller로 전송되고 있는 중.

[image: image54.jpg]Message Log:
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5) 데이터가 3504 controller로 전송이 완료 되었다.

[image: image55.jpg]Message Log:

Staius [ Description |
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SCAN 버튼 클릭





3504 Engineering Manual


Process Controller





SCAN 한 후 3504 Controller와 통신이 가능해졌다.
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